## nuove pompe-i
Potenza assorbita nuove pompe (per programmi ProKilowatt) |  |  |  |  | H sopra 5m
Tabella pompe con rotor bagnato per riscaldamenti
Pompe con una prevalenza >8m non sono adato per riscaldamenti, sono indicato eccezialmente per la gamma/dimensioni | Collegamento | EEI, scheda techn. | Potenza assorbita P1 imputabile [Watt] | Portata Q max. m3/ore (range di regolazione), scheda techn. | Prevalenza massima H max. (range di regolazione), scheda techn.
Biral
AX 25-3 RED (32-3) | G 1½, 2 | <0.19 | 10.8 | 1.75 | 2.3
AX 25-4 RED (15-4, 32-4) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 12.6 | 1.5 | 2.9
AX 10 | G ¾, 1, 1½ | <0.19 | 11 | 1.75 | 2.25
PrimAX 25-3 RED (15-3, 32-3) | G 1, 1½, 2 | <0.15 | 8.2 | 1.8 | 2.3
PrimAX 25-4 RED (15-4, 32-4) | G 1, 1½, 2 | <0.16 | 10.8 | 1.9 | 3
PrimAX 25-6 RED (15-6, 32-6) | G 1, 1½, 2 | <0.17 | 17.6 | 2.75 | 4
PrimAX 25-8 RED (15-8, 32-8) | G 1, 1½, 2 | <0.18 | 23.6 | 3.3 | 5.8
ModulA 25-4 | G 1½ | <0.19 | 28.8 | 4.6 | 3.4
ModulA 25-6 | G 1½ | <0.19 | 46.4 | 6.6 | 5
ModulA 25-8 | G 1½ | <0.19 | 47 | 7.9 | 7
ModulA 32-4 | G 2 | <0.18 | 31.2 | 5.9 | 3.4
ModulA 32-6 (F32-6) | G 2 (32) | <0.18 | 52 | 7.8 | 5
ModulA 32-8 | 32 | <0.18 | 54.3 | 9 | 7
ModulA 40-6 | 40 | <0.19 | 90 | 13 | 5
ModulA 40-8 | 40 | <0.19 | 104 | 17 | 7
ModulA 50-6 | 50 | <0.19 | 122 | 23 | 4.8
ModulA 50-8 | 50 | <0.18 | 124 | 24 | 7
ModulA 65-8 | 65 | <0.17 | 181 | 35 | 6.6
ModulA 80-8 | 80 | <0.17 | 268 | 52 | 7
Wilo
Wilo-Stratos Pico 25/1-4 (30/1-4, 15/1-4) | G 1½, 2 | <0.20 | 11.2 | 2.8 | 3.7
Wilo-Stratos Pico 25/1-6 (30/1-6) | G 1½, 2 | <0.20 | 22.5 | 3.5 | 5.5
Stratos 25/1-4 (30/1-4) | G 1½ | <0.20 | 21.2 | 4.3 | 4
Stratos 25/1-6 (30/1-6) | G 1½ | <0.20 | 36.05 | 6.1 | 6
Stratos 25/1-8 (30/1-6) | G 1½ | <0.20 | 47 | 7.2 | 7
Stratos 25/1-10 (30/1-10) | G 1½ | <0.20 | 52 | 8 | 10
Stratos 32/1-10 | 32 | <0.20 | 58.25 | 8.8 | 10
Stratos 40/1-4 | 40 | <0.20 | 65.6 | 10.5 | 5
Stratos 40/1-8 | 40 | <0.20 | 99 | 14 | 7
Stratos 40/1-10 | 40 | <0.20 | 55.75 | 8.8 | 10
Stratos 40/1-12 | 40 | <0.20 | 167.5 | 21 | 12
Stratos 50/1-6 | 50 | <0.20 | 88 | 14 | 6
Stratos 65/1-6 | 65 | <0.20 | 131 | 22.5 | 6
Stratos 65/1-9 | 65 | <0.20 | 170 | 26 | 9
Stratos 80/1-6 (100/1-6) | 80 (100) | <0.20 | 270 | 45.5 | 6
Yonos Pico 25/1-4 (30/1-4) | G 1½ | <0.20 | 10.3 | 2.2 | 3.5
Yonos Pico 25/1-6 (30/1-6) | G 1½ | <0.20 | 18 | 3.5 | 5.5
Yonos Pico 25/1-8 (30/1-8) | G 1½ | <0.20 | 24.75 | 4.8 | 7.5
Yonos-Eco 25/1-5 (30/1-5) BMS | G 1½ | <0.20 | 17.2 | 2.95 | 5
Yonos Maxo 25/0,5-7 (30/1-7) | G 1½ | <0.20 | 44.4 | 7.7 | 7
Yonos Maxo 25/0,5-10 (30/1-10) | G 1½ | <0.20 | 52 | 8.9 | 10
Yonos Maxo 40/0,5-4 | 40 | <0.20 | 64 | 10.4 | 5
Yonos Maxo 40/0,5-8 (50/0,5-8) | 40 (50) | <0.20 | 86.25 | 15 | 8
Yonos Maxo 50/0,5-9 | 50 | <0.20 | 136.25 | 22.5 | 9
Yonos Maxo 65/0,5-9 | 65 | <0.20 | 161.25 | 25 | 9
Yonos Maxo 80/0,5-6 | 80 | <0.20 | 267.75 | 45 | 6
Yonos Maxo 80/0,5-12 (100/0,5-12) | 80 (100) | <0.20 | 472.5 | 56 | 12
Grundfos
Alpha 1 25-40 (15-40, 32-40) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 10.4 | 1.7 | 3 | Attenzione: solo modello B (vecchi >0.20)
Alpha 1 25-60 (15-60, 32-60) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 18.6 | 2.65 | 4.5
Alpha 1 25-80 (15-80, 32-80) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 22.8 | 3.4 | 6
Alpha 2/3 25-40 (15-40, 32-40) | G 1, 1½, 2 | <0.15 | 9.8 | 1.7 | 3 | Attenzione:Typo A (con separatore d'aria) valori leggeramente inferiori → PP1 solo fino 1.35 m3/h
Alpha 2/3 25-60 (15-60, 32-60) | G 1, 1½, 2 | <0.17 | 18.8 | 2.7 | 4.5
Alpha 2/3 25-80 (15-80, 32-80) | G 1, 1½, 2 | <0.18 | 19.4 | 3.4 | 6
Magna3 25-40 | G 1½, 2 | <0.19 | 21.6 | 4.7 | 3
Magna3 25-60 | G 1½, 2 | <0.19 | 46 | 7 | 5
Magna3 32-40 (auch F) | G 2, 32 | <0.19 | 26 | 6 | 3
Magna3 32-60 (auch F) | G 2, 32 | <0.19 | 48 | 7.7 | 5
Magna3 32-80 F | 32 | <0.19 | 54 | 9 | 7
Magna3 40-40 F | 40 | <0.19 | 44 | 9.3 | 3
Magna3 40-60 F | 40 | <0.20 | 90 | 14.3 | 5
Magna3 40-80 F | 40 | <0.20 | 107 | 18.2 | 7
Magna3 50-40 F | 50 | <0.20 | 79 | 15 | 3.9
Magna3 50-60 F | 50 | <0.19 | 132 | 22 | 5
Magna3 50-80 F | 50 | <0.18 | 125 | 25.5 | 7
Magna3 65-40 F | 65 | <0.18 | 108 | 21 | 3.9
Magna3 65-60 F | 65 | <0.18 | 158 | 31 | 5
Magna3 65-80 F | 65 | <0.17 | 224 | 36.5 | 6.8
Magna3 80-40 F | 80 | <0.17 | 154 | 35 | 3.7
Magna3 80-60 F | 80 | <0.17 | 252 | 46 | 5
Magna3 80-80 F | 80 | <0.17 | 272 | 58 | 7
KSB
Calio S 25-40 (15-40, 30-40) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 13.52 | 2.2 | 3.5
Calio S 25-60 (15-60, 30-60) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 25.2 | 2.8 | 5
Calio 25-40 (30-40) | G 1½, 2 | <0.20 | 36.6 | 6.8 | 4
Calio 25-60 (30-60) | G 1½, 2 | <0.20 | 50.8 | 7.4 | 5
Calio 25-80 (30-80) | G 1½, 2 | <0.20 | 53.55 | 9.2 | 7
Calio 25-100 (30-100) | G 1½, 2 | <0.20 | 56.25 | 10.2 | 9
Calio 40-60 | 40 | <0.20 | 50.4 | 7.4 | 5
Calio 40-70 | 40 | <0.20 | 49.2 | 9.2 | 7
Calio 40-80 | 40 | <0.20 | 100.2 | 18.5 | 7
Calio 40-90 | 40 | <0.20 | 54.5 | 10.2 | 9
Calio 40-100 | 40 | <0.20 | 104.25 | 21.6 | 9
Calio 50-40 | 50 | <0.20 | 57.8 | 9 | 4.4
Calio 50-60 | 50 | <0.20 | 105.7 | 18.5 | 6
Calio 50-80 | 50 | <0.20 | 123.9 | 21 | 7
Calio 50-90 | 50 | <0.20 | 54.5 | 10.2 | 9
Calio 65-60 | 65 | <0.20 | 137.55 | 23.5 | 6
Halm (D-73666)
HEP Optimo 25-4.0 (15, 20, 30-4.0) | G ½...1¼ | <0.17 | 11.3 | 2.2 | 3.2
HEP Optimo 25-6.0 (15, 20, 30-6.0) | G ½...1¼ | <0.18 | 20 | 3.65 | 4.6
HEP Optimo 25-8.0 (15, 20, 30-8.0) | G ½...1¼ | <0.20 | 23 | 4.5 | 7.4
HEP Optimo L+ 25-4.0 (30-4.0) | G 1½, 2 | <0.20 | 32 | 5.4 | 4
HEP Optimo L+ 25-6.0 (30-6.0) | G 1½, 2 | <0.20 | 47 | 7.4 | 5
HEP Optimo L+ 25-8.0 (30-8.0) | G 1½, 2 | <0.20 | 53 | 9.2 | 7
HEP Optimo L+ 40-6.0 | 40 | <0.20 | 51 | 7.4 | 5
HEP Optimo L+ 40-8.0 | 40 | <0.20 | 99 | 18.5 | 7
HEP Optimo L+ 50-6.0 | 50 | <0.20 | 105 | 18.2 | 6
HEP Optimo L+ 50-8.0 | 50 | <0.20 | 122 | 21 | 7
HEP Optimo L+ 65-6.0 | 65 | <0.20 | 135 | 23.5 | 6
Taconova
ES2 25-60 (15, 32-60) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 19.9 | 2.7 | 3.7
ES2 25-70 (15, 32-70) | G 1, 1½, 2 | <0.21 | 28.4 | 3.3 | 4.3
ES2 ADAPT 25-60 (15, 32-60) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 21.6 | 2.7 | 4.5
ES2 ADAPT 25-70 (15, 32-70) | G 1, 1½, 2 | <0.21 | 27 | 3.3 | 5
|  |  | Valori >40W arrottond. |  | agosto 2018
Note on A53: Jürg Nipkow: Alpha 1: nur Modell B, ältere haben EEI >0.20
Note on A56: Jürg Nipkow: Typ A leicht anders
Note on A57: Jürg Nipkow: Typ A leicht anders
Note on A58: Jürg Nipkow: Typ A leicht anders